АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕПЛОЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

683017, г. Петропавловск–Камчатский, ул. Владивостокская д.29, помещ. 24-40, ИНН 4100054656 ОГРН 1254100001275 приемная 30-55-60, эл. почта: info@teskpk.ru, сайт: www.teskpk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер АО «ТЭСК»

_________________Селезнев Д.А.

АКТ ДЕФЕКТОВКИ №_____

г. Петропавловск-Камчатский                                           от «___» __________20___г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

-	Начальник ОЭЭС АО «ТЭСК» - Блинов А.И.

-	Заместитель начальник ОЭЭС АО «ТЭСК» - Яковлев В.В.

-	Инженер I категории ОЭЭС АО «ТЭСК» - Голиков А.В.

-   Старший мастер ОЭЭС АО «ТЭСК» - Савчук Д.П.

Произвели осмотр в ТП-415, инв.№ 00-002074, 1975 года ввода в эксплуатацию. При осмотре выявлено:

- Трансформатор силовой Т-1 марки ТМ, мощность 630 кВА, напряжение 10/0,4кВ, срок эксплуатации более 30 лет, физический износ, трансформатор в работе, имеются подтеки масла, неисправно устройство ПБВ, наблюдается явно слышимое ненормальное гудение трансформатора, напряжение на стороне НН близко к нижней норме.

- В РУ-10 кВ алюминиевые шины имеют следы износа.

- Выключатель нагрузки в яч. 1 (Т-1) ВН(П)з-16, срок эксплуатации более 25 лет, имеет следы затемнения контактных поверхностей контактов и ножей, имеется незначительный изгиб тяги. Привод выключателя нагрузки, типа ПРА-17, имеет физическим износ.

- В РУ-0,4 кВ отсутствует автоматический выключатель на выводе Т-1.

Комиссия рекомендует:

Для надежного электроснабжения потребителей выполнить реконструкцию ТП-415. При реконструкции:

1. Заменить трансформатор Т-1 ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ на трансформатор более высокой степени надежности с пониженными потерями холостого хода - ТМГ-12 630 кВА 10/0,4 кВ (или аналог);

2. Произвести реконструкцию шинного моста в РУ-10 кВ, с заменой алюминиевых шин и опорных изоляторов;

3. Произвести замену выключателя нагрузки и привода выключателя нагрузки на установленные тип и марку (или аналог);

4. Предусмотреть установку на выходе Т-1 в РУ-0,4 автоматических выключателей и монтаж алюминиевых соединительных шин;

5. Осуществить проверку измерительных трансформаторов тока (1000/5), при необходимости произвести замену.

_____________ А.И. Блинов

_____________ В.В. Яковлев

____________ А.В. Голиков

_____________ Д.П. Савчук