## Лист1
Расчет стоимости капитального ремонта масляного выключателя ВПМП-10/630 с приводом ППО-10
Расчет выполнен с использованием "Норм времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 0,38 - 20 кВ. Выпуск 2" (утв. Минтопэнерго России 14.05.1993), оплата труда работников 5 разряда - 1072,55 руб. (2 кв. 2024 г.), стоимость материалов ФСБЦ 81-01-2022 (2 кв. 2024 г.)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм. | Стоимость, руб.
1 | Внешний осмотр выключателя | чел-час | 0.3 | 1072.55 | 321.765
2 | Расшиновка выключателя | чел-час | 0.3 | 1072.55 | 321.765
3 | Слив масла из полюсов с одновременной проверкой работы маслоуказателя | чел-час | 0.2 | 1072.55 | 214.51
4 | Проверка состояния изолирующих тяг, межбазовых перегородок | чел-час | 0.3 | 1072.55 | 321.765
5 | Ремонт маслоуказателей, маслоспускных пробок | чел-час | 0.4 | 1072.55 | 429.02
6 | Снятие траверс с подвижными контактами, дефектация и ремонт их: | чел-час
7 | основных цилиндров полюсов | чел-час | 1.4 | 1072.55 | 1501.57
8 | дугогасительных камер | чел-час | 1.1 | 1072.55 | 1179.805
9 | подвижных контактов | чел-час | 0.9 | 1072.55 | 965.295
10 | неподвижных розеточных контактов | чел-час | 1.6 | 1072.55 | 1716.08
11 | опорных и распорных бакелитовых цилиндров | чел-час | 0.8 | 1072.55 | 858.04
12 | проходных и опорных изоляторов | чел-час | 0.7 | 1072.55 | 750.785
13 | Разборка, дефектация, ремонт деталей и сборочных единиц на раме выключателя (отключающих пружин, пружинного и масляного буфера, вала, тяг) | чел-час | 2.6 | 1072.55 | 2788.63
14 | Сборка полюсов выключателя | чел-час | 2 | 1072.55 | 2145.1
15 | Ремонт привода | чел-час | 2.5 | 1072.55 | 2681.375
16 | Заливка масла в полюса | чел-час | 0.35 | 1072.55 | 375.3925
17 | Регулирование выключателя, проверка состояния его крепления. Снятие характеристик выключателя. Измерение переходного сопротивления токоведущего контура | чел-час | 3.3 | 1072.55 | 3539.415
18 | Окраска выключателя, восстановление надписей, расцветка фаз | чел-час | 0.9 | 1072.55 | 965.295
19 | Ошиновка выключателя | чел-час | 0.5 | 1072.55 | 536.275
20 | Проверка работы выключателя | чел-час | 0.5 | 1072.55 | 536.275
21 | Сдача выключателя в эксплуатацию | чел-час | 0.25 | 1072.55 | 268.1375
| Итого затрат труда |  | 20.9 |  | 22416.295
Материалы:
22 | Изолятор проходной керамический ИП-10/630-7,5 УХЛ2 | шт | 3 | 1592.13 | 4776.39
23 | Изоляторы опорные ИО-10-7,5 У3 | шт | 3 | 753.58 | 2260.74
24 | Масло трансформаторное Т-1500 | шт | 5.5 | 153.33 | 843.315
| Итого материалов |  |  |  | 7880.445
| Накладные расходы (102% от затрат труда) |  |  |  | 22864.6209
| Сметная прибыль (51% от затрат труда) |  |  |  | 11432.3105
| ИТОГО (затраты труда + материалы + НР + СП) |  |  |  | 64593.6714
| НДС 20% |  |  |  | 12918.7343
| ИТОГО стоимость с НДС |  |  |  | 77512.4056
Составил_______________Борцова Т.Е.